АДМИНИСТРАЦИЯ   УРЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- Ул. Советская,д.7 ,с.Урей,Темниковский  район, 431234, тел. (8-83445) 2-57-41,                                                р\сч. 40204810100000000405, e-mail: ureysadm@yahdex.ru

- ИНН-1319108995, КПП -131901001,  ОГРН – 1021300833707,  ОКПО - 9309312

09  июля  2014 года                                                                                                 №    17

“Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Урейского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ № 782 от 5 сентября 2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения» и руководствуясь Уставом Урейского сельского поселения

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Уголковского сельского поселения (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте Урейского сельского поселения в сети Интернет.

Глава Урейского сельского поселения                                     Т.А. Усанкова

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Урейского сельского поселения № 17 от 09.07.2014г

Схема водоснабжения и водоотведения

Урейского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2023 года

Пояснительная записка

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Урейского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия являются:

Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Постановление Правительства РФ № 782 от 5 сентября 2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Генеральный план Урейского сельского поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования, муниципальной программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Урейского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2020 годы» утвержденной Постановлением Администрации Урейского сельского поселения от 09.07. 2014 года № 17.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

​ определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

​ определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

​ повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

​ минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

​ обеспечение жителей Урейского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения;

​  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Урейского сельского поселения;

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Территория Урейского сельского поселения расположена в юго-западной части территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

Общая площадь земель Урейского сельского поселения составляет  4425 га

Существующая численность населения Урейского сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 427 человек.

В состав территории Урейского сельского поселения входят три населенных пунктов. Административным центром является с. Урей.

Территория  Урейского сельского поселения расположено  в  центральной  части Темниковского района, на  расстоянии  42  км  от  районного  центра Темников. граничит:

​на севере со Староковыляйским  сельским  поселением; на юге с Булаевским сельским поселением, на востоке  с Ельниковским  районом.

3.2. Климат

Климат поселения умеренно-континентальный со сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,70С, в апреле 4,50С, в июле +19,80С, в октябре +4,20С.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября - начале декабря и держится до первых чисел апреля, в среднем 115-140 дней. Высота снежного покрова наибольшая за зиму – средняя 43 см., максимальная 66 см., минимальная 21 см.

Общее количество выпадаемых атмосферных осадков в среднем составляет 650 мм в год, в том числе в вегетационный период 280-310 мм. Количество выпадаемых осадков превышает количество испарения, что обуславливает достаточное увлажнение почвы.

Территория поселка относится к строительно-климатическому району II в.

Заболоченность, затопляемость и другие отрицательные физико-геологические явления отсутствуют.

3.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Урейского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов Урейского сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

• жилая зона;

• общественно-деловая зона;

• производственная;

• зона инженерной и транспортной инфраструктур;

• рекреационная зона;

• зона сельскохозяйственного использования;

• зона специального назначения.

• иные территориальные зоны

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2014 г.

| Наименование | га |
| --- | --- |
| Земли сельскоскохозяйственного назначения в том числе - с/х угодия | 4056,5 |
| Земли населенных пунктов | 280,1 |
| Земли лесного фонда | 53,9 |
| Прочие земли | 34,5 |
| ИТОГО: | 4425,0 |

3.4. Жилой фонд.

Весь жилищный фонд Урейского сельского поселения представлен малоэтажной застройкой и составляет 100 % от общей площади жилищного фонда поселения

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Урейского сельского поселения приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

| Жилищный фонд всего |  | Деревянные дома |  | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) |  | Прочие дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 11600,0 | 100 | 7400 | 64 | 4200 | 36 | - | - |

3.5. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Урейского сельского поселения в селе Урей.

3.6.Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2014 г.

КУЛЬТУРА: Учреждения культурно - досугового типа представлены сельским домом культуры и библиотекой, которые расположены в с.Урей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: в с.Урей находится фельдшерско - акушерский пункт (ФАП).

СВЯЗЬ: Отделение почтовой связи с.Урей

ТОРГОВЛЯ: Магазин ИП «Шестакова» с. Урей                                       Магазин ИП «Игонова»   с.Урей

ОБРАЗОВАНИЕ:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Урейская основная общеобразовательная школа»

3.7. Инженерное обеспечение Урейского сельского поселения включает в себя:

1. Водоснабжение;

2. Электроснабжение;

3. Телефонизацию.

4. Газоснабжение

3.8. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

Характеристика проблемы.

Источником Водоснабжения для подачи воды в водонапорную башню и сеть в с. Урей  являются артезианские скважины.

Данные скважины, оборудованы насосной станцией над артскважиной. Погружной насос работает на сеть и водонапорную башню.

В с. Урей  2009 г  сеть заменена на полиэтиленовые трубы.  Состояние водонапорной башни удовлетворительное.

Люди в селах занимаются животноводством, держат коров, телят, свиней, кур. Сажают картофель, овощи. Что позволяет увеличивать социально-экономические показатели, доведённые до поселения.

Вода необходима для хозяйственно-питьевых нужд.

В деревне Чекаевка, д.ст  Ямская слобода  водоснабжение отсутствует. Люди пользуются водой из колодцев и индивидуальных скважин, где вода не соответствует нормам и требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

Необходимо строительство водопроводов в вышеназванных населенных пунктах.

Нормативная потребность и фактическая обеспеченность хозяйственно-питьевой водой населения в с.Урей.

Таблица 3

| Населённый пункт | Количество населённых пунктов, ед. | Население, чел. | Нормативное суточное потребление воды, м3/сут | Действующие и восстанавливаемые артезианские скважины, ед | Кол-во хоз-в использовавшие воду подведённую в жилые дома | Кол-во людей использовавшие воду из водозаборных колонок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Урей | 1 | 414 | 34,3м3 | 1 | 140 | 6 |  |
| д.Чекаевка с.ст. Ямская слобода | 1 1 | 5 8 | 13,6 | - - | - - | 1 - |  |

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*:

-60 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, с водопользованием из водоразборных колонок.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

110 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения с использованием крана в доме

-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Качественная характеристика подземных (артезианских) вод для водоснабжения населения с.Урей

Качество воды: а) физические свойства - запах отсутствует, прозрачность-30, муть и осадок – отсутствует, РН – 7,5, F – 5,6

Химический анализ

Таблица 4

| № и геолог. Индексац. Водоносного горизонта | Дата отбора пробы | Сухой остаток(мг/дм3) | Жёсткость общая Мг-экв/дм3 | Основные химические компоненты (мг/л) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина отбора Пробы, м |  |  | Cl | SO4 | HCO | Ca | Mg | Na+K+ | Fe |
| СЗ | 27.08.1968 | 454. | 6 | 26,0 | 40 | 329,5 | 12 | 1.4 | 146,28 | 5 |
|  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подземные воды в районе водозабора имеют сульфатно-гидрокарбанатно-хлоридный кальциево - магниево - натриевый состав.

Подземные воды соответствуют нормам СаНПиН 2.1.4.1074-01

Расходы по водоснабжению существующей застройки приведены в таблице 5

Водопотребление Урейского  сельского поселения.

Таблица № 5.

| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз. питьевое водопотр. на 1 чел.ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | тах | β тах | Коэффиц. часовой неравно- мерности | Расчет-ный часовой расход м3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка индивидуаль- ными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,613 | 85 | 52,1 | 1,2 | 62,52 | 1,2 | 2,36 | 2,83 | 4,31 | 1,19 |
| .Неучтенные расходы(10%) |  |  | 5,2 | - | 6,2 | - | - | - | 0,43 | 0,12 |
| Итого с неучтенными |  |  | 57,3 | - | 68,72 | - | - | - | 4,74 | 1,31 |
| 3.Полив | 0,613 | 50 | 30,5 | - | 30,5 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 87,8 | - | 99,22 | - | - | - | 4,74 | 1,31 |

Водопотребление существующей застройки Урейского сельского поселения составляет: 99,2 м3/сут; 4,74 м3/час

- том числе на полив 30,5 м3/сут.

3.9. Водоотведение.

В настоящее время в населенных пунктах Урейского сельского поселения сети канализации отсутствуют. Дома оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

Водоотведение от существующей застройки Урейского сельского поселения составляет 19,22 м3/сут.

Расходы по водоотведению от существующей застройки приведены в таблице № 6

Водоотведение Урейского сельского поселения

Таблица №6.

| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 чел. ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расчет м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 0,613 | 25 | 15,32 | 1,2 | 18,38 |
| 2.Неучтенные расходы(5%) |  |  | 0,76 |  | 0,92 |
| Итого с неучтенными |  |  | 16,08 |  | 19,3 |

4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация вокруг артезианских скважин зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

​ проживание людей

​ содержание и выпас скота и птиц

​ строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

​ всякое строительство (промышленное и жилищное) подлежит размещать по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Темниковском муниципальном районе.

​ при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

​ загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

​ размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шлакохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

​ размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

​  применение удобрений и ядохимикатов

На территории третьего пояса зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

​ осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами.

​ размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

​ выявление. тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта

​ регулирование бурения новых скважин

​ запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

5.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть: водоснабжение всех населенных пунктов сельского поселения от проектируемых артезианских скважин (не менее 2 из расчета одна рабочая, вторая резервная). Вода из скважин насосами подаётся в проектируемые резервуары чистой воды, из которых насосами с регулируемыми приводами по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно-питьевого водопровода раздаётся потребителям. Для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности водопотребления на сетях в наиболее высоком месте устанавливаются проектируемые водонапорные башни. Водоснабжение остальных населенных пунктов Урейского сельского поселения на расчетный срок предусматривает использование колодцев.

Пожалуйста, подождите